ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

ВСН 353-86

Минмонтажспецстрой СССР

МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

Москва 1986

РАЗРАБОТАНЫ ГНИ Проектпромвентиляция Минмонтажспецстроя СССР (Е.Н. Зарецкий, В.С. Нефедова, Л.И. Агафонова); Московским инженерно-строительным институтом им. В.В. Куйбышева (канд. техн. наук Ю.С. Краснов); Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидромеханизации, санитарно-технических и специальных строительных работ (кандидаты техн. наук Д.Н. Борченко, А.Г. Яшкуль); ПКБ треста Сантехдеталь (А.Ф. Туганов)

ВНЕСЕНЫ	 ГПИ Проектпромвентиляция

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Проектпромвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР (Е.Н. Зарецкий, В.С. Нефедова)

СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР

| Министерство монтажных и специальных строительных работ (Минмонтажспецстрой СССР) | Ведомственные строительные нормы | ВСН 353-86 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Минмонтажспецстрой СССР |
|  | Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей |  |
|  |  | Взамен ВСН 353-75 |
|  |  | Минмонтажспецстрой СССР |

Настоящие нормы распространяются на металлические воздуховоды систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха, но не распространяются на воздуховоды систем аспирации и пневмотранспорта.

Нормы устанавливают:

размеры поперечных сечений воздуховодов;

номенклатуру и основные размеры унифицированных деталей;

схемы образования узлов ответвления (тройников и крестовин) из унифицированных деталей;

коэффициенты сопротивления, отводов и узлов ответвления, а также формулы их расчета.

Толщину металла воздуховодов необходимо принимать в соответствии со СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования».

# 1. Воздуховоды круглого сечения

1.1. Следует применять воздуховоды наружным диаметром 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800 и 2000 мм.

1.2. Сеть воздуховодов следует компоновать из унифицированных деталей (прямые участки, отводы, переходы и заглушки) и узлов ответвлений из унифицированных деталей.

1.3. Прямые участки следует применять длиной 2500, 3000, 4000, 5000 и 6000 мм. По конструктивным и технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. Площади поверхности прямых участков длиной 1 м и заглушек приведены в табл. 1.

1.4. Узлы ответвления следует выполнять из прямых участков с одной или двумя врезками, переходов и заглушек по схемам, приведенным на черт. 1.

| Внесены Главпромвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР | Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 19 мая 1966 г. | Срок введения в действие 1 января 1987 г |
| --- | --- | --- |

Узлы ответвления по схеме II следует применять, если ответвления узла входят в ветвь, определяющую общее аэродинамическое сопротивление сети (приложение 4). В остальных случаях следует применять узлы ответвлений по схеме I.

1.5. Врезку, как правило, следует выполнять высотой h = 100 мм. Минимальное расстояние от врезки до торца прямого участка lmin = 50 м.

Не допускается врезка ответвлений в магистральный воздуховод равного сечения.

1.6. Номенклатура, основные размеры и площадь поверхности переходов должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 2.

Номенклатура, основные размеры и площадь поверхности переходов с круглого сечения на прямоугольное должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 3.

1.7. Как правило, следует применять отводы с углом 90°, состоящие из одного звена и двух стаканов, и с углом 45°, состоящие из двух стаканов.

Номенклатура, основные размеры и площади поверхностей отводов приведены в табл. 4 и на черт. 4.

1.8. Формулы для определения коэффициентов сопротивления узлов ответвлений приведены в справочном приложении 1.

Коэффициенты сопротивления установлены для:

отводов 90° - 0,35;

отводов 45° - 0,23;

узлов ответвления - в справочном приложении 2.

1.9. Сочетания размеров сечений (диаметров) ствола и ответвления узлов ответвлений следует применять в соответствии с черт. 1 и табл. 5.

Таблица 1

| Диаметр, мм | Площадь поверхности, м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прямого участка длиной 1 м | заглушки |
| 100 | 0,31 | 0,0079 |
| 125 | 0,39 | 0,012 |
| 160 | 0,50 | 0,020 |
| 200 | 0,63 | 0,031 |
| 250 | 0,79 | 0,049 |
| 315 | 0,99 | 0,078 |
| 355 | 1,12 | 0,099 |
| 400 | 1,26 | 0,13 |
| 450 | 1,41 | 0,16 |
| 500 | 1,57 | 0,20 |
| 560 | 1,76 | 0,25 |
| 630 | 1,98 | 0,31 |
| 710 | 2,23 | 0,40 |
| 800 | 2,52 | 0,50 |
| 900 | 2,83 | 0,64 |
| 1000 | 3,14 | 0,79 |
| 1120 | 3,52 | 0,99 |
| 1250 | 3,93 | 1,23 |
| 1400 | 4,40 | 1,54 |
| 1600 | 5,02 | 2,01 |
| 1800 | 5,65 | 2,54 |
| 2000 | 6,28 | 3,14 |

Схемы образования узлов ответвлений круглого сечения

Схема I

Схема II

1 - прямой участок с врезкой; 2 - переход; 3 - заглушка

Черт. 1

Переход круглого сечения

Черт. 2

Таблица 2

Размеры, мм

| d | d1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
|  | Длина l и площадь поверхности перехода, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 300 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 300 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | 300 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | 300 0,19 | 300 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  | 300 0,24 | 300 0,27 |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  |  |  | 300 0,29 | 300 0,32 |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  | 300 0,34 | 300 0,36 |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  | 300 0,36 | 300 0,38 | 300 0,40 |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  | 300 0,40 | 300 0,42 | 300 0,45 |  |  |
| 560 |  |  |  |  |  |  |  | 400 0,60 | 500 0,43 | 300 0,50 |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 0,68 | 300 0,53 | 300 0,56 |

Продолжение табл. 2

| d | d1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |
|  | Длина l и площадь поверхности перехода, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 | 400 0,76 | 300 0,60 | 300 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | 400 0,86 | 400 0,90 | 300 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  | 600 1,44 | 400 1,01 | 300 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  | 400 1,13 | 300 0,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1120 |  |  |  |  |  | 400 1,27 | 300 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1250 |  |  |  |  |  | 600 2,03 | 600 2,12 | 300 1,12 |  |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  |  | 800 3,02 | 600 2,38 | 300 1,25 |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 2,69 | 400 1,88 |  |  |
| 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 4,02 | 400 2,13 |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 2,39 |

Примечание. В таблице приведены: в числителе - длина перехода; в знаменателе - площадь поверхности.

Переход с круглого сечения на прямоугольное

Черт. 3

Таблица 3

Размеры, мм

| d | а ´ b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100´150 | 150´150 | 150´250 | 150´300 | 200´250 | 250´300 | 250´400 | 250´500 | 400´400 | 400´500 | 400´600 | 400´800 | 500´500 | 500´600 | 500´800 | 500´1000 | 600´600 | 600´800 | 600´1000 | 600´1250 | 800´800 | 800´1000 | 800´1250 | 800´1600 | 1000´1000 | 1000´1250 | 1000´1600 | 1000´2000 |
|  | Длина l и площадь поверхности перехода, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 300 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 300 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 300 0,15 | 300 0,17 | 300 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 300 0,18 | 300 0,21 | 300 0,23 | 300 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | 300 0,21 | 300 0,24 | 300 0,25 | 300 0,27 | 300 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  | 300 0,28 | 300 0,30 | 300 0,31 | 300 0,34 | 400 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  |  |  | 300 0,32 | 300 0,33 | 300 0,36 | 300 0,39 | 300 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  | 300 0,35 | 300 0,38 | 300 0,41 | 300 0,43 | 300 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  |  | 400 0,54 | 300 0,43 | 300 0,45 | 300 0,48 | 400 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 0,77 | 300 0,48 | 300 0,51 | 300 0,64 | 600 1,19 | 300 0,54 | 300 0,57 | 600 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 0,60 | 300 0,53 | 300 0,56 | 500 1,54 | 300 0,56 | 300 0,59 | 500 1,09 | 800 1,90 | 300 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 0,57 | 300 0,00 | 500 1,10 | 300 0,63 | 300 0,64 | 300 0,69 | 700 1,74 | 300 0,66 | 300 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

| d | а ´ b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400´600 | 400´800 | 500´500 | 500´600 | 500´800 | 500´1000 | 600´600 | 600´800 | 600´1000 | 600´1250 | 800´800 | 800´1000 | 800´1250 | 800´1600 | 1000´1000 | 1000´1250 | 1000´1600 | 1000´2000 | 1250´1250 | 1250´1600 | 1250´2000 | 1600´1600 | 1600´2000 |
|  | Длина l и площадь поверхности перехода, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 | 600 1,27 | 600 1,39 | 400 0,85 | 400 0,89 | 400 0,97 | 400 1,05 | 300 0,70 | 300 0,75 | 300 0,81 | 300 0,90 | 300 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | 800 1,97 | 600 1,36 | 600 1,42 | 600 1,54 | 600 1,66 | 300 0,74 | 300 0,80 | 400 1,14 | 800 2,49 | 300 0,86 | 400 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  | 800 2,17 | 800 2,33 | 500 1,31 | 500 1,41 | 500 1,51 | 700 2,29 | 300 0,91 | 300 0,97 | 700 2,43 | 1300 4,96 | 300 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  | 900 2,76 | 700 1,94 | 700 2,08 | 700 2,22 | 700 2,39 | 300 0,95 | 300 1,01 | 500 1,81 | 1100 4,37 | 300 1,07 | 500 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 3,02 | 900 3,25 | 600 2,02 | 600 2,14 | 699 2,29 | 900 3,74 | 300 1,13 | 300 1,20 | 900 3,92 | 1650 7,85 | 300 1,28 |  |  |  |  |
| 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 4,62 | 850 3,03 | 850 3,20 | 850 3,41 | 700 3,06 | 500 1,98 | 500 2,11 | 700 3,20 | 1400 6,95 | 300 1,34 | 700 3,37 |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 4,86 | 1100 5,06 | 600 2,52 | 600 2,67 | 400 1,92 | 1100 5,72 | 300 1,41 | 400 2,02 | 1100 6,00 | 400 2,16 |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 7,37 | 1100 4,96 | 1100 5,24 | 1100 5,62 | 1100 6,06 | 700 3,51 | 700 3,75 | 800 4,61 | 400 2,28 | 800 4,89 |
| 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 8,14 | 1500 8,74 | 1000 5,33 | 1000 5,68 | 1000 6,08 | 400 2,41 | 400 2,57 |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 11,95 | 1400 7,90 | 1400 8,39 | 1400 8,95 | 800 5,07 | 800 5,39 |

Примечание. В таблице приведены размеры: в числителе - длина перехода, в знаменателе - площадь поверхности.

Отводы круглого сечения

1 - стакан; 2 - звено

Черт. 4

Таблица 4

Размеры, мм

| d | Отвод с углом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45° |  |  |  | 90° |  |  |
|  | g | к | l | площадь поверхности, м2 | m | u | площадь поверхности, м2 |
| 100 | 76 | 107 | 183 | 0,07 | 245 | 196 | 0,11 |
| 125 | 87 | 123 | 210 | 0,09 | 295 | 233 | 0,16 |
| 160 | 102 | 144 | 246 | 0,14 | 365 | 285 | 0,25 |
| 200 | 119 | 169 | 288 | 0,21 | 445 | 345 | 0,37 |
| 250 | 141 | 200 | 341 | 0,31 | 545 | 420 | 0,56 |
| 315 | 170 | 240 | 410 | 0,48 | 675 | 518 | 0,87 |
| 355 | 136 | 192 | 328 | 0,42 | 578 | 400 | 0,74 |
| 400 | 149 | 211 | 360 | 0,53 | 645 | 445 | 0,99 |
| 450 | 164 | 232 | 396 | 0,66 | 720 | 495 | 1,19 |
| 500 | 178 | 252 | 430 | 0,79 | 795 | 545 | 1,43 |
| 560 | 195 | 277 | 472 | 0,98 | 885 | 605 | 1,80 |
| 630 | 216 | 306 | 522 | 1,21 | 990 | 675 | 2,24 |
| 710 | 208 | 294 | 502 | 1,32 | 1065 | 710 | 2,64 |
| 800 | 234 | 331 | 565 | 1,66 | 1200 | 800 | 3,30 |
| 900 | 264 | 373 | 637 | 2,10 | 1350 | 900 | 4,10 |
| 1000 | 292 | 414 | 706 | 2,60 | 1500 | 1000 | 5,20 |
| 1120 | 328 | 465 | 793 | 3,25 | 1680 | 1120 | 6,50 |
| 1250 | 366 | 516 | 882 | 4,10 | 1875 | 1250 | 8,10 |
| 1400 | 410 | 580 | 990 | 5,10 | 2100 | 1400 | 10,20 |
| 1600 | 470 | 665 | 1135 | 6,65 | 2400 | 1600 | 13,20 |
| 1800 | 525 | 745 | 1270 | 8,10 | 2700 | 1800 | 16,80 |
| 2000 | 585 | 828 | 1413 | 10,50 | 3000 | 2000 | 20,70 |

Примечание. В таблице для отводов диаметром 100-630 мм включительно приведены размеры с учетом увеличения длины стакана на 45 мм под фланец.

Таблица 5

Размеры, мм

| d | d1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 4400 | 1600 |
| 160 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  | Х | X | Х | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 |  |  |  |  | Х | Х | Х | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  | X | Х | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  | Х | Х | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1250 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

# 2. Воздуховоды прямоугольного сечения

2.1. Следует применять воздуховоды размерами наружных сечений:

100´150,	150´150,	150´250,	150´300,

250´250,	250´300,	250´400,	250´500,

400´400,	400´500,	400´600,	400´800,

500´500,	500´600,	500´800,	500´1000,

600´600,	600´800,	600´1000,	600´1250,

800´800,	800´1000,	800´1250,	800´1600,

1000´1000,	1000´1250,	1000´1600,	1000´2000,

1250´1250,	1250´1600,	1250´2000,	1600´1600,

1600´2000 мм.

2.2. Сеть воздуховодов следует компоновать из унифицированных деталей (прямые участки, отводы и переходы заглушек) и узлов ответвлений из унифицированных деталей.

2.3. Прямые участки следует применять длиной 2500 мм. По конструктивным и технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. Площади поверхности прямых участков длиной 1 м и заглушек приведены в табл. 6.

2.4. Узлы ответвлений следует выполнять из прямых участков с одной или двумя врезками, переходов и заглушек по схемам, приведенным на черт. 5.

Узлы ответвлений по схеме II следует применять, если ответвление узла входит в ветвь, определяющую общее аэродинамическое сопротивление сети. В остальных случаях следует применять узлы ответвлений по схеме I.

Присоединение перехода к заглушке следует выполнять при необходимости получения соотношения площадей сечений a×вап×в перехода меньше, чем предусмотрено табл. 7 (черт. 6). При этом размеры «а1» и «в» перехода должны быть меньше соответствующих размеров заглушки.

2.5. Врезку, как правило, следует выполнять высотой h = 100 мм. Минимальное расстояние от врезки до торца прямого участка lmin = 50 мм. Размер стороны врезки, перпендикулярной оси магистрального воздуховода, должен быть меньше размера соответствующей стороны прямого участка.

2.6. Номенклатура, основные размеры, площадь поверхности и соотношение площадей сечений переходов должны соответствовать указанным в табл. 7 и на черт. 6.

2.7. Как правило, отводы следует применять с углами 90° и 45° и радиусом шейки, равным 150 мм.

Номенклатура, основные размеры и площади поверхностей отводов приведены в табл. 8, 9 и на черт. 7, 8.

2.8. Формулы для определения коэффициентов сопротивления узлов ответвлений и отводов приведены в справочном приложении 1.

Коэффициенты сопротивления установлены для:

узлов ответвления - в справочном приложении 2;

отводов - в справочном приложении 3.

Таблица 6

| Сечение воздуховода, мм | Площадь поверхности, м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | прямого участка длиной 1 м | заглушки |
| 100´150 | 0,50 | 0,02 |
| 150´150 | 0,60 | 0,03 |
| 150´250 | 0,80 | 0,04 |
| 150´ 300 | 0,90 | 0,05 |
| 250´250 | 1,00 | 0,06 |
| 250´300 | 1,10 | 0,08 |
| 250´400 | 1,30 | 0,10 |
| 250´500 | 1,50 | 0,13 |
| 400´400 | 1,60 | 0,16 |
| 400´500 | 1,80 | 0,20 |
| 400´600 | 2,00 | 0,24 |
| 400´800 | 2,40 | 0,32 |
| 500´500 | 2,00 | 0,25 |
| 500´600 | 2,20 | 0,30 |
| 500´800 | 2,60 | 0,40 |
| 500´1000 | 3,00 | 0,50 |
| 600´600 | 2,40 | 0,36 |
| 600´800 | 2,80 | 0,48 |
| 600´1000 | 3,20 | 0,60 |
| 600´1250 | 3,70 | 0,75 |
| 800´800 | 3,20 | 0,64 |
| 800´1000 | 3,60 | 0,80 |
| 800´1250 | 4,10 | 1,00 |
| 800´1600 | 4,80 | 1,28 |
| 1000´1000 | 4,00 | 1,00 |
| 1000´1250 | 4,50 | 1,25 |
| 1000´1600 | 5,20 | 1,60 |
| 1000´2000 | 6,00 | 2,00 |
| 1250´1250 | 5,00 | 1,56 |
| 1250´1600 | 5,70 | 2,00 |
| 1250´2000 | 6,50 | 2,50 |
| 1600´1600 | 6,40 | 2,56 |
| 1600´2000 | 7,20 | 3,20 |

Схемы образования узлов ответвлений прямоугольного сечения

Схема I

Схема II

1 - прямой участок с врезкой; 2 - переход; 3 - заглушка

Черт. 5

Переход прямоугольного сечения

Черт. 6

Таблица 7

| а´в | а1´в | l | Площадь поверхности, м2 | а´в а1´в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100´150 | 150´150 | 300 | 0,17 | 0,63 |
| 150´150 | 250´150 | 300 | 0,21 | 0,60 |
| 150´250 | 250´250 | 300 | 0,27 | 0,60 |
| 150´300 | 250´300 | 300 | 0,30 | 0,64 |
| 250´250 | 400´250 | 300 | 0,35 | 0,63 |
| 250´400 | 400´400 | 300 | 0,44 | 0,63 |
| 250´500 | 400´500 | 300 | 0,50 | 0,63 |
| 400´250 | 500´250 | 300 | 0,42 | 0,80 |
| 400´400 | 500´400 | 300 | 0,51 | 0,80 |
| 400´400 | 600´400 | 300 | 0,54 | 0,67 |
| 400´500 | 500´500 | 300 | 0,57 | 0,80 |
| 400´500 | 600´500 | 300 | 0,60 | 0,67 |
| 400´600 | 500´600 | 300 | 0,63 | 0,80 |
| 400´600 | 600´600 | 300 | 0,66 | 0,67 |
| 400´800 | 500´800 | 300 | 0,75 | 0,80 |
| 400´800 | 600´800 | 300 | 0,78 | 0,76 |
| 500´400 | 600´400 | 300 | 0,57 | 0,83 |
| 500´400 | 800´400 | 400 | 0,84 | 0,63 |
| 500´500 | 600´500 | 300 | 0,63 | 0,83 |
| 500´500 | 800´500 | 400 | 0,92 | 0,83 |
| 500´600 | 600´600 | 300 | 0,69 | 0,83 |
| 500´600 | 800´600 | 400 | 1,00 | 0,63 |
| 500´800 | 600´800 | 300 | 0,81 | 0,83 |
| 500´800 | 800´800 | 400 | 1,16 | 0,63 |
| 500´1000 | 600´1000 | 300 | 0,93 | 0,83 |
| 500´1000 | 800´1000 | 400 | 1,32 | 0,63 |
| 600´400 | 800´400 | 300 | 0,66 | 0,75 |
| 600´500 | 800´500 | 300 | 0,72 | 0,75 |
| 600´500 | 1000´500 | 500 | 1,30 | 0,60 |
| 600´600 | 800´600 | 300 | 0,78 | 0,75 |
| 600´600 | 1000´600 | 500 | 1,40 | 0,60 |
| 600´800 | 800´800 | 300 | 0,90 | 0,75 |
| 600´800 | 1000´800 | 500 | 1,60 | 0,60 |
| 600´1000 | 800´1000 | 300 | 1,02 | 0,75 |
| 600´1000 | 1000´1000 | 500 | 1,80 | 0,60 |
| 600´1250 | 800´1250 | 300 | 1,17 | 0,75 |
| 600´1250 | 1000´1250 | 500 | 2,05 | 0,60 |
| 800´500 | 1000´500 | 300 | 0,84 | 0,80 |
| 800´600 | 1000´600 | 300 | 0,90 | 0,80 |
| 800´600 | 1250´600 | 550 | 1,29 | 0,64 |
| 800´800 | 1000´800 | 300 | 1,02 | 0,80 |
| 800´800 | 1250´800 | 550 | 2,01 | 0,64 |
| 800´1000 | 1000´1000 | 300 | 1,14 | 0,80 |
| 800´1000 | 1250´1000 | 550 | 2,23 | 0,64 |
| 800´1250 | 1000´1250 | 300 | 1,29 | 0,80 |
| 800´1250 | 1000´800 | 550 | 2,50 | 0,64 |
| 800´1600 | 1000´1600 | 300 | 1,50 | 0,80 |
| 800´1600 | 1250´1600 | 550 | 2,89 | 0,64 |
| 1000´800 | 1250´600 | 350 | 1,21 | 0,80 |
| 1000´800 | 1250´800 | 350 | 1,35 | 0,80 |
| 1000´800 | 1600´800 | 700 | 2,94 | 0,63 |
| 1000´1000 | 1250´1000 | 350 | 1,49 | 0,80 |
| 1000´1000 | 1600´1000 | 700 | 3,22 | 0,63 |
| 1000´1250 | 1250´1250 | 350 | 1,66 | 0,80 |
| 1000´1250 | 1600´1250 | 700 | 3,57 | 0,63 |
| 1000´1600 | 1250´1600 | 350 | 1,91 | 0,80 |
| 1000´1600 | 1600´1600 | 700 | 4,06 | 0,63 |
| 1000´2000 | 1250´2000 | 300 | 2,19 | 0,80 |
| 1000´2000 | 1600´2000 | 700 | 4,62 | 0,63 |
| 1250´800 | 1600´800 | 450 | 2,00 | 0,78 |
| 1250´1000 | 1600´1000 | 450 | 2,10 | 0,78 |
| 1250´1000 | 2000´1000 | 850 | 4,46 | 0,63 |
| 1250´1000 | 1600´1250 | 450 | 2,41 | 0,78 |
| 1250´1000 | 2000´1250 | 850 | 4,89 | 0,62 |
| 1250´1600 | 1600´1600 | 450 | 2,72 | 0,78 |
| 1250´1600 | 2000´1600 | 850 | 5,48 | 0,63 |
| 1250´2000 | 1600´2000 | 450 | 3,08 | 0,78 |
| 1600´1000 | 2000´1000 | 500 | 2,80 | 0,80 |
| 1600´1250 | 2000´1250 | 500 | 3,05 | 0,80 |
| 1600´1600 | 2000´1600 | 500 | 3,40 | 0,80 |
| 1600´2000 | 2000´2000 | 500 | 3,80 | 0,80 |

Отвод прямоугольного сечения с углом 90°

Черт. 7

Таблица 8

Размеры, мм

| в | н | и | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
|  |  |  | Площадь поверхности, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 300 | 250 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 350 | 275 | 0,23 | 0,27 | 0,36 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 450 | 325 |  | 0,43 | 0,53 | 0,59 | 0,69 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 500 | 350 |  | 0,51 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 600 | 400 |  |  | 0,84 |  | 1,04 | 1,17 | 1,30 | 1,56 |  |  |  |  |
| 500 | 700 | 450 |  |  | 1,09 |  | 1,31 | 1,46 | 1,60 | 1,89 | 2,18 |  |  |  |
| 600 | 800 | 500 |  |  |  |  | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,26 | 2,58 | 2,30 |  |  |
| 800 | 1000 | 600 |  |  |  |  | 2,31 | 2,51 | 2,70 | 3,08 | 3,47 | 3,95 | 4,63 |  |
| 1000 | 1200 | 700 |  |  |  |  |  | 3,36 | 3,59 | 4,03 | 4,48 | 5,04 | 5,88 | 6,2 |
| 1250 | 1450 | 825 |  |  |  |  |  |  | 4,67 | 5,40 | 5,93 | 6,58 | 7,51 | 8,56 |
| 1600 | 1800 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 7,64 | 8,28 | 9,07 | 10,18 | 11,46 |
| 2000 | 2200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,43 | 12,39 | 13,72 |  |

Отвод прямоугольного сечения с углом 45°

Черт. 8

Таблица 9

Размеры, мм

| в | g | к | l | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
|  |  |  |  | Площадь поверхности, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 95 | 130 | 225 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 100 | 140 | 245 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 115 | 160 | 280 |  | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 125 | 170 | 295 |  | 0,30 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 140 | 190 | 335 |  |  | 0,49 |  | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,90 |  |  |  |  |
| 500 | 155 | 220 | 370 |  |  | 0,62 |  | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 1,08 | 1,24 |  |  |  |
| 600 | 165 | 240 | 405 |  |  |  |  | 0,91 | 1,00 | 1,09 | 1,27 | 1,45 | 1,63 |  |  |
| 800 | 195 | 280 | 475 |  |  |  |  | 1,28 | 1,38 | 1,49 | 1,70 | 1,92 | 2,18 | 2,55 |  |
| 1000 | 226 | 318 | 545 |  |  |  |  |  | 1,83 | 1,95 | 2,20 | 2,44 | 2,75 | 3,13 | 3,65 |
| 1250 | 262 | 361 | 633 |  |  |  |  |  |  | 2,62 | 2,70 | 3,19 | 3,54 | 4,04 | 4,60 |
| 1600 | 314 | 443 | 757 |  |  |  |  |  |  |  | 4,06 | 4,40 | 4,52 | 5,41 | 6,09 |
| 2000 | 372 | 526 | 898 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,02 | 6,52 | 7,22 |  |

# Приложение 1 
Справочное

# Формулы для определения коэффициентов сопротивления узлов ответвления воздуховодов из унифицированных деталей

xn, xо - коэффициенты сопротивления прохода и ответвления тройника (или крестовины), отнесенные соответственно к скорости воздуха в проходе и ответвлении.

1. Узлы ответвления круглого сечения:

0,5 £ fn £ 1; 0,1 £ fo £ 0,65.

Схема I (рис. 1, а, б, в, г).

В режиме всасывания (слияния потоков):

ξn=(1−fn)+0,5Lo+0,051,7+12fo−1Lo−(fn+fo)Lofn1−Lo2;	(1)

ξo=−0,7−6,051−fn3foLo2+1,32+3,23(1−fn)2foLo+(0,5+0,42 {fn)−0,167Lofo.	(2)

В режиме нагнетания (разделения потоков):

ξn=0,45fn1−Lo2+(0,6−1,7fn)fn1−Lo−(0,25−0,9fn2)+0,191−Lofn,	(3)

ξo=foLo2−0,58foLo+0,54+0,025Lofo.	(4)

Схема II (рис. 1, д, е, к, и)

В режиме всасывания (слияния потоков):

xn - по формуле (1);

ξo=0,2Lo−0,5fnfo13foLo+3,5fn⋅fo(fn+fo)2.	(5)

В режиме нагнетания (разделения потоков):

xn - по формуле (3);

ξo=foLo2−1,25foLo+1,03−0,083Lofo.	(6)

II. Узлы ответвления прямоугольного сечения:

0,5 £ fn £ 1; 0,1 £ fo £ 0,8.

Схема I (рис. 5, а, б, г, д).

В режиме всасывания (слияния потоков):

ξn=(1−fn)+0,5Lo+0,051,5+12fo−1Lo−(fn+fo)Lofn1−Lo2;	(7)

ξo=−0,5fnfo+4,1fnfo1,25L01,5fn+f0−2(?−0,25/?fn−fo)foLo2.	(8)

В режиме нагнетания (разделения потоков):

ξn - по формуле (3);

ξo=foLo2−0,42foLo+0,81−0,06Lofo2.	(9)

Схема II (рис. 5, к, и, л, м).

В режиме всасывания (слияния потоков):

xn - по формуле (7);

xо - по формуле (8);

В режиме нагнетания (разделения потоков):

xn - по формуле (3);

ξo=foLo2−1,24foLo+0,74−0,033Lofo.	(10)

III. Узлы ответвления прямоугольного сечения с врезкой перехода по магистрали в заглушку:

fn £ 0,5; fo ³ 0,5.

Схема I (рис. 5, в, е).

В режиме всасывания (слияния потоков):

ξn=2,5fnfo−1,7−11 {Lo1−fnfnfo−1,3+5fnfo−1,1Lo2fn1−Lo2;	(11)

ξo=3,5fnfo−4,7Lo2+13,1−3,1fnfoLo−7,1foLo2.	(12)

В режиме нагнетания (разделения потоков):

ξn=0,65−0,3fnfn1−Lo2+0,02−0,83 {fnfn1−Lo+0,81−2,66 {fn+3,52 {fn2;	(13)

xо - по формуле (9).

Схема II (рис. 5, к, н).

В режиме всасывания (слияния потоков):

xn - по формуле (11);

xо - по формуле (12).

В режиме нагнетания (разделения потоков):

xn - по формуле (13);

ξo=1,08foLo2−1,24foLo+0,74−0,033Lofo.	(14)

IV. Отводы прямоугольного сечения

С центральным углом 90° (черт. 7):

ξ=0,25bh0,251,07e2Rсрb+1)−12.

С центральным углом 45° (рис. 8):

ξ=0,177bh0,251,07e2Qсрb+1)−12.

Обозначения:

Lo - отношение расхода воздуха в ответвлении к расходу воздуха в стволе узла ответвления;

fo - отношение площади поперечного сечения ответвления к площади поперечного сечения ствола узла ответвления;

fn -	отношение площади поперечного сечения прохода к площади поперечного сечения ствола узла ответвления.

# Приложение 2 
Справочное

# Коэффициенты сопротивления узлов ответвления

Таблица 1

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления круглого сечения в режиме всасывания

| Коэффициент сопротивления прохода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент сопротивления ответвления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fn/fо | Lо/Lс | fo/fc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 |
| 1,0 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | -4,8 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | -13,0 | -3,9 |
|  | 0,1 | - | - | - | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | -4,8 | 1,35 | -0,17 | 0,73 | 1,42 | - | - | - | -9,8 | 25,9 | -4,2 | -2,8 | -0,7 |
|  | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | 1,35 | -0,17 | 0,73 | 1,35 | 1,39 | 1,42 | 1,12 | - | -4,1 | -2,9 | -1,8 | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0,0 |
|  | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,47 | 0,73 | 1,11 | 1,39 | 1,42 | 1,39 | 1,29 | 0,83 | -1,6 | -1,3 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
|  | 0,4 | 0,55 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | - | 1,32 | 1,3 | 1,39 | 1,42 | 1,35 | 1,26 | 1,12 | - | -0,45 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - |
|  | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 1,0 | 1,15 | 1,5 | - | - | - | 1,35 | 1,4 | 1,42 | 1,38 | 1,24 | - | - | - | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | - | - | - |
|  | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | - | - | - | - | 1,41 | 1,42 | 1,39 | 1,29 | - | - | - | - | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - |
| 0,8 | 0,1 | - | - | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | - | - | - | - | -1,62 | -0,26 | 0,68 | 1,34 | - | - | - | - | -5,3 | -3,8 | -2,5 | -0,6 |
|  | 0,2 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,55 | - | - | -0,26 | 0,68 | 1,26 | 1,37 | 1,34 | 1,07 | - | - | -2,5 | -1,5 | -0,8 | -0,4 | -0,2 | 0,1 |
|  | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 1,0 | 0,33 | 0,68 | 1,03 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,25 | 0,76 | -1,35 | -1,1 | -0,6 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 1,19 | 1,26 | 1,37 | 1,34 | 1,32 | 1,25 | 1,07 | - | -0,35 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 |
|  | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 3,1 | 1,32 | 1,37 | 1,34 | 1,34 | 1,24 | 1,07 | 0,91 | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
|  | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 6,1 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,25 | 1,07 | 0,94 | 0,76 | - | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
| 0,65 | 0,2 | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | - | - | -0,97 | 0,32 | 1,12 | 1,32 | 1,39 | 1,09 | - | - | -2,3 | -1,35 | -0,6 | -0,35 | -0,1 | 0,2 |
|  | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,85 | 0,0 | 0,32 | 0,89 | 1,24 | 1,39 | 1,35 | 1,29 | 0,77 | -1,2 | -0,95 | -0,45 | -0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,35 |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 0,98 | 1,12 | 1,32 | 1,39 | 1,32 | 1,25 | 1,9 | - | -0,2 | -0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,35 |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 1,28 | 1,34 | 1,39 | 1,34 | 1,23 | 1,09 | 0,92 | - | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,4 |
|  | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 5,0 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,29 | 1,09 | 0,95 | 0,77 | - | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
|  | 0,7 | 1,5 | 1,75 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 10,5 | 1,38 | 1,4 | 1,35 | 1,19 | 0,98 | 0,83 | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,4 |
| 0,6 | 0,2 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | - | -3,61 | -1,5 | 0,12 | 0,94 | 1,24 | 1,36 | 1,1 | - | -3,3 | -2,2 | -1,3 | -0,6 | -0,35 | -0,05 | 0,2 |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,75 | -0,57 | 0,12 | 0,61 | 1,16 | 1,36 | 1,35 | 1,27 | 0,77 | -1,15 | -0,9 | -0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 0,74 | 0,94 | 1,24 | 1,36 | 1,32 | 1,25 | 1,1 | - | -0,15 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | 1,15 | 1,3 | 1,36 | 1,34 | 1,23 | 1,1 | 0,92 | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,4 |
|  | 0,6 | 0,85 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 4,5 | 1,29 | 1,36 | 1,35 | 1,27 | 1,1 | 0,95 | 0,77 | - | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,6 | 0,4 |
|  | 0,7 | 1,45 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 9,5 | 1,38 | 1,4 | 1,3 | 1,19 | 0,98 | 0,84 | - | - | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,4 |
|  | 0,8 | 3,1 | 3,5 | 4,7 | 6,1 | 8,4 | 9,3 | 12,8 | 25,2 | 1,39 | 1,33 | 1,25 | 1,1 | 0,88 | - | - | - | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,4 |
| 0,5 | 0,2 | 0,20 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -7,49 | -6,04 | -3,12 | -0,91 | 0,56 | 0,99 | 1,24 | 1,1 | -3,55 | -3,0 | -2,0 | -1,1 | -0,4 | -0,15 | 0,1 | 0,3 |
|  | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | -1,7 | -0,91 | 0,11 | 0,85 | 1,24 | 1,3 | 1,26 | 0,79 | -1,0 | -0,8 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,45 |
|  | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 1,0 | 0,26 | 0,56 | 0,99 | 1,24 | 1,29 | 1,23 | 1,1 | - | -0,15 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,45 |
|  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,1 | 1,9 | 0,92 | 1,04 | 1,24 | 1,3 | 1,22 | 1,1 | 0,94 | - | 0,25 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,45 |
|  | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,15 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 3,5 | 1,17 | 1,24 | 1,3 | 1,26 | 1,1 | 0,98 | 0,79 | - | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,45 |
|  | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,9 | 7,4 | 1,38 | 1,32 | 1,28 | 1,18 | 1,0 | 0,85 | - | - | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,45 |
|  | 0,8 | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 4,9 | 6,7 | 8,0 | 10,0 | 19,5 | 1,34 | 1,3 | 1,23 | 1,1 | 0,89 | - | - | - | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,5 |

Таблица 2

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления круглого сечения в режиме нагнетания

| Коэффициент сопротивления ответвления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lо/Lс | fo/fc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 |
| 0,05 | - | - | - | - | 29,5 | 19,8 | 12,0 | 2,5 |
| 0,1 | - | - | 19,8 | 12,0 | 6,2 | 4,1 | 2,5 | 0,7 |
| 0,2 | 7,5 | 6,2 | 4,1 | 2,5 | 1,3 | 0,95 | 0,7 | 0,5 |
| 0,3 | 3,0 | 2,5 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,45 |
| 0,4 | 1,65 | 1,4 | 0,95 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | - |
| 0,5 | 1,05 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | - |
| 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | - |
| 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | - | - |
| 0,8 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,55 | - | - | - | - |
| 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 0,95 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления круглого и прямоугольного сечения в режиме нагнетания

| Коэффициент сопротивления прохода |  |  |  |  |  | Коэффициент сопротивления ответвления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lo/Lc | fn/fc |  |  |  |  | fо/fc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 |
| 0,05 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | 94,7 | 59,9 | 33,1 | 22,6 | 14,2 | 3,4 |
| 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | 22,6 | 14,2 | 7,8 | 5,35 | 3,4 | 1,0 |
| 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 9,2 | 7,8 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,55 |
| 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 4, | 3,4 | 1,4 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,65 | 0,55 |
| 0,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,25 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,5 |
| 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,75 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | - |
| 0,6 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | - |
| 0,7 | 2,0 | 1,55 | 1,25 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 0,8 | - | 4,5 | 3,3 | 2,9 | 2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 0,9 | - | - | - | - | 10,0 | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | - | - | - | - |
| 0,95 | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,6 | 0, | 0,5 | - | - | - | - |

Таблица 4

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления прямоугольного сечения в режиме нагнетания

| Коэффициент сопротивления ответвления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lo/Lc | fо/fc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
| 0,05 | - | - | - | - | - | - | 23,7 | 15,1 | 3,9 | 1,3 | - | - | - | - | - | 29,5 | 19,5 | 11,7 | 2,2 | 0,4 |
| 0,1 | - | - | - | 23,7 | 15,1 | 8,5 | 6,0 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | - | - | 28,8 | 19,5 | 11,8 | 6,1 | 3,8 | 2,2 | 0,4 | 0,3 |
| 0,2 | 15,1 | 11,3 | 8,5 | 6,0 | 3,9 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 11,7 | 8,6 | 6,1 | 3,9 | 2,2 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 0,3 | 6,8 | 5,3 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 4,6 | 3,3 | 2,25 | 1,45 | 0,8 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | - |
| 0,4 | 3,9 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 2,25 | 1,65 | 1,1 | 0,75 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 0,5 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,73 | 0,65 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 0,6 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,06 | 0,9 | 0,65 | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 0,7 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,35 | -0,06 | 0,6 | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 0,9 | 1,2 | 1,05 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | -0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 0,95 | 1,1 | 0,97 | 0,85 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | -0,35 | - | 0,35 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления прямоугольного сечения в режиме всасывания

| Коэффициент сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент сопротивления ответвления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fn/fc | Lo/Lc | fо/fc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 |
| 1,0 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | -33,8 | -1,6 |
|  | 0,1 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | - | - | - | - | -13,7 | -10,2 | -8,4 | -6,5 | -2,9 |
|  | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | - | - | -3,3 | -2,5 | -1,75 | -1,0 | -0,7 | -0,35 | 0,1 |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,9 | -1,1 | -0,8 | -0,4 | -0,15 | -0,15 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,6 |
|  | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | - | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | - |
|  | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,95 | 1,2 | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | - | - | - |
|  | 0,6 | 0,55 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | - | - | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | - | - | - | - |
| 0,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | -8,1 | -6,6 | -5,0 | - |
|  | 0,2 | - | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | - | - | - | -2,2 | -1,7 | -1,1 | -0,45 | -0,2 | 0,0 | - |
|  | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | - | -0,6 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | - |
|  | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,15 | - | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|  | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | - | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|  | 0,6 | 0,65 | 0,85 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | - | - | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | - | - |
|  | 0,7 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 4,6 | - | - | - | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 0,65 | 0,2 | - | - | - | 0,35 | 0,35 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | -1,15 | -0,7 | -0,15 | - | - | - |
|  | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | - | - | - | -0,25 | -0,05 | 0,2 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | - | - | - |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | - | - | - | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,25 | - | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,05 | 1,1 | - | - | - |
|  | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,95 | 1,25 | 1,6 | 2,1 | - | - | - | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
|  | 0,7 | 0,8 | 1,15 | 1,55 | 2,1 | 2,85 | 4,0 | - | - | - | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
| 0,6 | 0,2 | - | - | - | 0,3 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | -1,0 | -0,55 | -0,1 | - | - | - |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | - | - | - | -0,15 | 0,0 | 0,25 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | - | - | - |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,75 | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 0,95 | 1,0 | - | - | - |
|  | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 1,15 | - | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | - | - | - |
|  | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | - | - | - | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
|  | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,75 | - | - | - | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
|  | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,9 | 0,95 | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 0,2 | - | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | -1,5 | -1,20 | -0,8 | -0,4 | - | - | - | - |
|  | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,80 | 0,45 | 0,65 | - | - | - | - |
|  | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | - | - | - | - |
|  | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,75 | - | - | - | - | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,0 | - | - | - | - |
|  | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 0,95 | 1,2 | - | - | - | - | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
|  | 0,7 | 0,7 | 0,95 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | - | - | - | - | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
|  | 0,8 | 1,1- | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 6

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления прямоугольного сечения с врезкой перехода в заглушку в режиме всасывания

| Коэффициент сопротивления прохода |  |  |  |  |  |  | Коэффициент сопротивления ответвления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fn/fc | fо/fc | Lo/Lc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| 0,50 | 0,6 | - | - | 4,2 | 2,2 | 1,45 | - | - | 0,65 | 0,45 | -0,15 |
|  | 0,5 | - | - | - | 1,55 | 1,0 | - | - | 0,55 | 0,50 | -0,25 |
| 0,40 | 0,7 | - | 5,85 | 2,55 | 1,60 | - | - | -0,75 | 0,50 | 0,00 | -1,20 |
|  | 0,6 | - | - | 1,75 | 1,1 | 0,85 | - | - | 0,50 | 0,15 | -0,60 |
| 0,35 | 0,7 | - | 2,75 | 1,45 | 1,1 | - | - | 0,70 | 0,45 | -0,15 | -1,50 |
|  | 0,6 | - | - | 0,80 | 0,65 | 0,65 | - | 0,55 | 0,40 | 0,0 | 0,85 |
| 0,30 | 0,8 | - | 1,4 | 1,15 | - | - | 0,90 | 0,75 | 0,35 | -0,55 | -2,50 |
|  | 0,7 | - | 0,35 | 0,55 | 0,70 | - | - | 0,60 | 0,35 | -0,30 | -1,75 |
| 0,25 | 0,8 | -6,65 | -0,60 | 0,45 | - | - | 0,90 | 0,70 | 0,25 | -0,75 | -2,85 |
|  | 0,7 | - | -1,30 | 0,00 | 0,45 | - | - | 0,55 | 0,25 | -0,50 | -2,00 |
| 0,20 | 0,8 | -12,00 | -1,6 | 0,13 | - | - | 0,85 | 0,65 | 0,15 | -0,95 | -3,20 |

Таблица 7

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления прямоугольного сечения с врезкой перехода в заглушку в режиме нагнетания

| Коэффициент сопротивления прохода |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент сопротивления ответвления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lo/Lc | fn/fc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| 0,5 | 0,46 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 2,00 | 1,50 | 1,10 | 0,80 | 0,55 |
| 0,6 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 0,95 | 0,75 | 0,55 | 0,40 |
| 0,7 | 1,1 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,90 | 0,70 | 0,55 | 0,45 | 0,35 |
| 0,8 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,70 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| 0,9 | 11,0 | 8,9 | 7,5 | 6,0 | 4,7 | 3,5 | 2,5 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 |

# Приложение 3 
Справочное

# Коэффициенты сопротивления отводов прямоугольного сечения

| в, мм | h, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 100 |  | 008 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0,18 0,13 | 0,16 0,11 | 0,14 0,10 | 0,13 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | 0,28 0,20 | 0,25 0,18 | 0,24 0,17 | 0,22 0,16 | 0,21 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  | 0,36 0,26 | 0,32 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  | 0,41 0,29 |  | 0,37 0,26 | 0,35 0,25 | 0,33 0,24 | 0,31 0,22 |  |  |  |  |
| 500 |  |  | 0,51 0,36 |  | 0,45 0,32 | 0,43 0,30 | 0,41 0,29 | 0,38 0,27 | 0,36 0,26 |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  | 0,53 0,37 | 0,50 0,35 | 0,48 0,34 | 0,44 0,31 | 0,42 0,30 | 0,40 0,28 |  |  |
| 800 |  |  |  |  | 0,65 0,46 | 0,62 0,44 | 0,59 0,42 | 0,55 0,39 | 0,52 0,37 | 0,50 0,35 | 0,46 0,33 |  |
| 1000 |  |  |  |  |  | 0,72 0,51 | 0,68 0,48 | 0,64 0,45 | 0,60 0,43 | 0,58 0,41 | 0,54 0,38 | 0,51 0,36 |
| 1250 |  |  |  |  |  |  | 0,76 0,54 | 0,71 0,50 | 0,54 0,48 | 0,64 0,45 | 0,60 0,42 | 0,57 0,40 |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 0,59 | 0,78 0,55 | 0,75 0,53 | 0,70 0,49 | 0,66 0,47 |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 0,62 | 0,83 0,59 | 0,78 0,55 |  |

Примечания: 1. В таблице приведены: в числителе - коэффициент сопротивления отводов с углом 90°; в знаменателе - коэффициент сопротивления отводов с углом 45°.

2. Размеры в и h отводов указаны на черт. 7 и 8.

# Приложение 4

# Схема приточной системы

_______ - линия, определяющая общее аэродинамическое сопротивление сети

СОДЕРЖАНИЕ

1. Воздуховоды круглого сечения 1 2. Воздуховоды прямоугольного сечения 2 Приложение 1. Формулы для определения коэффициентов сопротивления узлов ответвления воздуховодов из унифицированных деталей 2 Приложение 2. Коэффициенты сопротивления узлов ответвления 2 Приложение 3. Коэффициенты сопротивления отводов прямоугольного сечения 2 Приложение 4. Схема приточной системы 2